Specyfikacja Techniczna

wykonania i odbioru robót

Temat: Budowa linii kablowej niskiego napięcia dla zasilania Przepompowni

Wody w miejscowości Jastrzębie Zdrój

Inwestor: Urząd Miasta

ul. Józefa Piłsudskiego 60

44 – 335 Jastrzębie Zdrój

D.01.03.02.    KABLOWE LINIE ENERGETYCZNE

1.Wstęp

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące przebudowy oraz                                                   zabezpieczenia linii kablowych średniego napięcia

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych ST

Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową wykonaną

przez  Henryk Dubiel z uwzględnieniem zmian i uwag [Rada Techniczna,

notatka służbowa zawarta w niniejszej specyfikacji, pozwolenie na budowę

nr................................. z dnia ....................... wydane przez Starostę

Cieszyńskiego.

- Linie kablowe średniego napięcia 15 kV:

- wytyczenie trasy przez geodetę zgodnie z projektem budowlanym,

- wykonanie wykopu kablowego,

- wykonanie przepustów kablowych [ drogi, wjazdy, place, zbliżenia]

stalowych [ z tworzywa sztucznego] metodą przekopu,

- ułożenie kabla jednożyłowego XUHAKXS cztery odcinki 3x1x240 mm2

o długości ..53.....m pomiędzy mufowaniami z istniejącym kablem

ich oznaczenie, wykonanie muf, głowic i podłączeń,

- wykonanie przekładki z cegieł miedzy kablami na odcinku ...40.....m

- piaskowanie, ułożenie folii i oznaczników kabla,

- zasypanie wykopów i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

[trawnik, beton, asfaltowanie, tłuczeń] z uwzględnieniem uzgodnień

branżowych.

B.   Zabezpieczenie linii kablowych 15 kV.

- wytyczenie trasy przez geodetę zgodnie z projektem budowlanym

- potwierdzenie urządzeniem do wykrywania kabli

- wykonanie odkopania linii kablowej

- wykonanie zabezpieczeń kabli [ skrzyżowania z drogą, ciekiem

wodnym ]

- piaskowanie, ułożenie folii i oznaczników kablowych

- zasypanie wykopów i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

[ trawnik, beton, asfaltowanie, tłuczeń ] z uwzględnieniem uzgodnień

Branżowych.

C. Roboty towarzyszące:

- udział przy szacowaniu szkód i wypłata odszkodowań

technologicznych na podstawie operatu biegłego rzeczoznawcy

pracującego na zlecenie Gminy Cieszyn,

- odbudowa [ lub naprawa] nawierzchni,

- inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.

1.4.1.	Linia kablowa - kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie wielofazowym albo kilka kabli jedno- lub wielożyłowych połączonych równolegle, łącznie z osprzętem, ułożone na wspólnej trasie i łączące zaciski tych samych dwóch urządzeń jedno- lub wielofazowych .

1.4.2.	Trasa kablowa - pas terenu, w którym ułożone są jedna lub więcej linii kablowych.

1.4.3.	Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia została zbudowana.

1.4.4.	Osprzęt linii kablowej - zbiór elementów przeznaczonych do łączenia lub zakańczania kabli.

1.4.5.	Osłona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.

1.4.6.	Przykrycie - osłona ułożona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od góry.

1.4.7.	Przegroda - osłona ułożona wzdłuż kabla w celu oddzielenia go od sąsiedniego kabla lub od innych urządzeń.

1.4.8.	Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urządzenia podziemnego.

1.4.9.	Zbliżenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym odległość między linią kablową, a urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną itp. jest mniejsza niż odległość dopuszczalna dla danych warunków układania.

1.4.10.	Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okrągłym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i działaniem łuku elektrycznego.

1.4.11.	Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części warunkach zakłóceniowych.

1.4.12. Pozostałe określenia są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST D-M.00.00.00 ‘’Wymagania ogólne’’ pkt. 1.4.

- Materiały ( uzupełnienie do punktu 1)

2.1.  Ogólne wymagania.

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są:

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera.

2.2. Kable

Przy przebudowie istniejących linii kablowych lub budowie nowych należy stosować kable uzgodnione z Zakładem Energetycznym oraz zgodnie z Dokumentacją Projektową.

Należy stosować następujące typy kabli : XUHAKXS 3 x 1 x 240 mm2   PN-94/E-90410 oraz   PN 94/E-90411 o napięciu znamionowym do 20 kV.

Przekrój żył kabli powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe wg Zarządzenia MGiE oraz spełniać wymagania  skuteczności zerowania w instalacjach zerowych wg Zarządzenia Ministra Przemysłu.

Bębny z kablami należy przechowywać w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podłożu.

2.3.Piasek

Piasek do układania kabli w gruncie powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11113.

2.4 Folia

Folie należy stosować dla ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca się stosowanie folii kalandrowej z uplastycznionego PCV o grubości 0.5 mm, gat. I. Dla ochrony kabli o napięciu znamionowym do 1 kV należy stosować folię koloru niebieskiego. Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała kable, lecz nie węższa niż

20 cm. Folia powinna spełniać wymagania BN-68/6353-03.

2.5. Rury PCV (przepusty)

Przepusty kablowe powinny być wykonane z materiałów niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali, wytrzymałych mechanicznie, chemicznie i odpornych na działanie łuku elektrycznego. Rury używane na przepusty powinny być dostatecznie wytrzymałe na działanie sił ściskających , z jakimi należy liczyć w miejscu ułożenia.  Zaleca się stosowanie na przepusty kablowe rur stalowych lub rur i z polichlorku winylu  „AROT” o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 160 mm  spełniających wymagania PN-C-89205.

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych.

2.6. Mufy kablowe.

Mufy powinny być dostosowane do typu kabla, jego napięcia znamionowego, przekroju, liczby żył, oraz do mocy zwarcia występującego w  miejscu ich zainstalowania – zgodnie z PN-74/E-06401.

- Sprzęt.

3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w

miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych, oraz w

czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać akceptację Kierownika

Projektu.

3.2.  Sprzęt do wykonywania linii kablowej :

Wykonawca przystępujący do przebudowy i zabezpieczenia linii kablowych winien

wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu,

gwarantujących właściwą jakość robót :

- spawarki transformatorowej

- zagęszczarki wibracyjnej spalinowej

- zespołu prądotwórczego trójfazowego, przewoźnego 20 kVA

- Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M. 00.00.00 „Wymagania ogólne”, pkt. 4.

4.1.	Wykonawca przystępujący do przebudowy linii kablowej powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu :

- samochodu skrzyniowego,

- samochodu dostawczego,

- przyczepy do przewożenia kabli,

- samochodu samowyładowczego,

- ciągnika kołowego.

4.2.	Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

- Wykonywanie robót.

Ogólne zasady wykonywania Robót podano w ST D-M. 00.00.00 ”Wymagania ogólne”.pkt. 5.

5.1. Przebudowa linii kablowych

Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera harmonogram robót zawierający uzgodnione z Użytkownikami okresy włączeń i wyłączeń napięcia w budowanych liniach kablowych i przyłączy kablowych z istniejących linii napowietrznych. Metoda przebudowy uzależniona jest od warunków technicznych wydanych przez użytkownika linii. Warunki te określają zasady przebudowy i okres, w którym możliwe jest odłączenie napięcia w linii przebudowywanej.

5.2. Rowy pod kable

Rowy pod kable należy wykonywać za pomocą sprzętu mechanicznego lub  ręcznie w  zależności od warunków terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez służby geodezyjne.

Wymiary poprzeczne rowów uzależnione są od rodzaju kabli i ich ilości układanych w jednej warstwie.

Głębokość rowu określona jest głębokością ułożenia kabla wg 5.4.4. powiększoną o 10 cm, natomiast szerokość dna rowu obliczamy ze wzoru :

S = n  d  +  (n - 1) ( a + 20    [cm]

gdzie :

n - ilość kabli w jednej warstwie,

d - suma średnic zewn. Wszystkich kabli w warstwie,

a - suma odległości pomiędzy kablami wg tablicy 1.

5.3. Układanie kabli

5.3.1. Ogólne wymagania

Układanie kabli powinno być wykonane w sposób wykluczający ich uszkodzenie lub przez zginanie, skręcanie, rozciąganie itp. Ponadto przy układaniu powinny być zachowane środki ostrożności zapobiegające uszkodzeniu innych kabli lub urządzeń znajdujących się na trasie budowlanej linii. Podczas przechowywania, układania, i montażu końce kabli należy zabezpieczyć przed wilgocią oraz wpływami atmosferycznymi i chemicznymi przez:

szczelne zalutowanie powłoki,

nałożenie kapturka z tworzywa sztucznego(rodzaju jak izolacja).

5.3.2.Temperatura otoczenia i kabla

Temperatura otoczenia i kabla przy układaniu nie powinna być niższa niż 0( C - w przypadku kabli o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zabrania się podgrzewania kabli ogniem.

Wzrost temperatury otoczenia ułożonego kabla na dowolnie małym odcinku trasy linii kablowej powodowany przez sąsiednie źródła ciepła. Np. rurociąg cieplny, nie powinien przekraczać 5(C.

5.3.3.	Zginanie kabli

Przy układaniu kabli można zginać kabel tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż 	20-krotna zewnętrzna średnica kabla - w przypadku kabli jednożyłowych o izolacji papierowej i o powłoce ołowianej, kabli o izolacji polietylenowej i o powłoce polwinitowej oraz kabli wielożyłowych o izolacji papierowej i o powłoce aluminiowej o liczbie żył nie przekraczających 4.

5.3.4.Układanie kabli bezpośrednio w gruncie

Kable należy układać na dnie rowu pod kable, jeżeli grunt jest piaszczysty, w pozostałych przypadkach kable należy układać na warstwie piasku o grubości co najmniej 10 cm. Nie należy układać kabli bezpośrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie który mógłby uszkodzić kabel, ani bezpośrednio zasypywać takim gruntem.

Kable należy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego. Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm.

Grunt należy zagęszczać warstwami co 20 cm. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien osiągnąć co najmniej 0,97.

Głębokość ułożenia kabli w gruncie mierzona od powierzchni gruntu do zewnętrznej powierzchni kabla powinna wynosić nie mniej niż :

70 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, z wyjątkiem kabli ułożonych w gruncie na użytkach rolnych,

80 cm - w przypadku kabli o napięciu znamionowym wyższym niż 1 kV, lecz nie przekraczającym 15kV, z wyjątkiem kabli ułożonych w gruncie na użytkach rolnych.

Kable powinny być ułożone w rowie linią falistą z zapasem (1 ( 3% długości wykopu) wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu. Przy mufach zaleca się pozostawić zapas kabli po obu stronach mufy, łącznie nie mniej niż 1 m - w przypadku kabli o izolacji z tworzyw sztucznych o napięciu znamionowym 1 kV.

5.4. Skrzyżowania i zbliżenia kabli między sobą

Skrzyżowania kabli między sobą należy wykonywać tak aby kabel wyższego napięcia był zakopany głębiej niż kabel niższego napięcia a linia elektroenergetyczna lub sygnalizacyjna głębiej niż linia telekomunikacyjna.

Tablica 1. Odległości między kablami ułożonymi w gruncie przy skrzyżowaniach i zbliżeniach.

| Skrzyżowanie lub zbliżenie | Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm |
| --- | --- |
|  | pionowa przy skrzyżowaniu | pozioma przy zbliżeniu |
| Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do 1 kV z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi | 25 | 10 |
| Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urządzeń oświetleniowych z kablami tego samego rodzaju | 25 | mogą się stykać |
| Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do 1 kV z kablami elektroenergetycznymi na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV | 50 | 10 |
| Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe wyższe niż 1kV i nie przekraczające 10 kV z kablami tego samego typu | 50 | 10 |
| Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe wyższe niż 10 kV z kablami tego samego rodzaju | 50 | 25 |
| Kabli elektroenergetycznych z kablami telekomunikacyjnymi | 50 | 50 |
| Kabli różnych użytkowników | 50 | 50 |
| Kabli z mufami sąsiednich kabli | - | 25 |

5.5.Skrzyżowania i zbliżenia kabli z innymi urządzeniami podziemnymi

Zaleca się krzyżować kable z urządzeniami podziemnymi pod kątem zbliżonym do 90( i w miarę możliwości w najwęższym miejscu krzyżowanego urządzenia. Każdy z krzyżujących się kabli elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych ułożony bezpośrednio w gruncie powinien być chroniony przed uszkodzeniem w miejscu skrzyżowania i na długości po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyżowania. Przy skrzyżowaniu kabli z rurociągami podziemnymi zaleca się układanie kabli nad rurociągami.

Tablica 2. Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli ułożonych w gruncie od innych urządzeń podziemnych.

| Rodzaj urządzenia podziemnego | Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm |
| --- | --- |
|  | pionowa przy skrzyżowaniu | pozioma przy zbliżeniu |
| Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi i rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu do 0,5at | 80 przy średnicy rurociągu do 250 mm i 150 przy średnicy większej niż 250 mm | 50 |
| Rurociągi z cieczami palnymi |  | 100 |
| Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym niż 0,5at i nie przekraczającym 4 at. |  | 100 |
| Rurociągi z gazami palnymi o ciśnieniu wyższym niż 4 at | BN-71/8976-31 |
| Zbiorniki z płynami palnymi | 200 | 200 |
| Części podziemne linii napowietrznych (ustój, podpora, odciążka) | - | 80 |
| Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, kanały | - | 50 |
| Urządzenia ochrony budowli od wyładowań atmosferycznych | 50 | 50 |

1)Dopuszcza się zmniejszenie odległości do 50 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej.

2) Dopuszcza się zmniejszenie odległości do 80 cm pod warunkiem zastosowania rury ochronnej.

5.6. Skrzyżowania i zbliżenia kabli z drogami

Kable powinny się krzyżować z drogami pod kątem zbliżonym do 90 i w miarę możliwości w jej najwęższym miejscu.

Przy ułożeniu kabla bezpośrednio w gruncie ochrona kabla od uszkodzeń mechanicznych w miejscach skrzyżowania z drogą, powinna odpowiadać postanowieniom zawartym w tabeli 3.

Najmniejsza odległość pionowa między górną częścią osłony kabla a płaszczyzną jezdni nie powinna być mniejsza niż 100 cm.

Odległość między górną częścią osłony kabla a dnem rowu odwadniającego powinna wynosić co najmniej 50 cm.

W/w minimalne odległości od powierzchni jezdni i dna rowu mogą być zwiększone, gdyż dla konkretnego odcinka drogi, powinny wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy (uwzględniających projektowaną przebudowę konstrukcji nawierzchni lub pogłębienie rowu).

Kable należy układać poza pasem drogowym w odległości co najmniej 1 m. od jego granicy.

Odległość kabli od zadrzewienia drogowego (od pni drzew) powinna wynosić co najmniej 2 m.

W przypadku niemożności prowadzenia linii kablowych poza pasem drogowym : na terenach zalewowych, zalesionych lub zajętych pod sady, dopuszcza się układanie ich w pasie drogowym na skarpach nasypów lub na częściach pasa poza koroną drogi.

Roboty przy układaniu kablowych linii elektroenergetycznych na skrzyżowaniach z drogami i na odcinkach ewentualnego wejścia linią kablową na teren pasa drogowego przy zbliżeniach do drogi - wymagają zezwolenia ze strony zarządu drogowego i należy je wykonywać na warunkach podanych w tym zezwoleniu, zgodnie z ustawą o drogach publicznych .

5.7. Układanie przepustów kablowych

Przepusty kablowe należy wykonywać z rur stalowych lub z PCV o średnicy wewnętrznej nie mniejszej niż 100 mm dla kabli do 1 kV i 150 mm dla kabli powyżej 1 kV.

Przepusty kablowe należy układać w miejscach gdzie kabel narażony jest na uszkodzenia mechaniczne. W jednym przepuście powinien być ułożony tylko jeden kabel ; nie dotyczy to kabli jednożyłowych tworzących układ wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych. Głębokość umieszczenia przepustów kablowych w gruncie mierzona od powierzchni terenu do górnej powierzchni rury powinna wynosić co najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchni i 100 cm od nawierzchni drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kołowego.

Minimalna głębokość umieszczenia przepustu kablowego pod jezdnią drogi, może być zwiększona, gdyż powinna wynikać z warunków określonych przez zarząd drogowy dla danego odcinka drogi.

W miejscach skrzyżowań z drogami istniejącymi o konstrukcji nierozbieralnej, przepusty powinny być wykonywane metodą wiercenia poziomego, przewidując przepusty rezerwowe dla umożliwienia ułożenia kabli dodatkowych lub wymiany kabli uszkodzonych bez rozkopywania dróg.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur, powinny być uszczelnione nasmołowanymi szmatami, sznurami lub pakułami, uniemożliwiającymi przedostawanie się do ich wnętrza wody i przed ich zamuleniem.

Tabela 3. Długości przepustów kablowych przy skrzyżowaniu z drogami i rurociągami

| Rodzaj krzyżowanego obiektu | Długość przepustu na skrzyżowaniu |
| --- | --- |
| Rurociąg | średnica rurociągu z dodaniem po 50 cm z każdej strony |
| Droga o przekroju ulicznym z krawężnikami | szerokość jezdni z krawężnikami z dodaniem po 50 cm z każdej strony |
| Droga o przekroju szlakowym z rowami odwadniającymi | szerokość korony drogi i szerokości obu rowów do zewnętrznej krawędzi ich skarpy z dodaniem po 100 cm z każdej strony |
| Droga w nasypie | szerokość korony drogi i szerokość rzutu skarp nasypów z dodaniem po 100 cm z każdej strony od dolnej krawędzi nasypu. |

W przypadku przekrojów półulicznych, z jednostronnym rowem lub jednostronnym nasypem - długości przepustów należy ustalać odpowiednio wg w/w wzorów.

5.8. Oznaczenie linii kablowych

Kable ułożone w gruncie powinny być zaopatrzone na całej długości w trwałe oznaczniki (np. opaski kablowe typu OK.) rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m. oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyżowaniach.

Kable ułożone w powietrzu powinny być zaopatrzone w trwałe oznaczniki przy głowicach oraz w takich miejscach i w takich odstępach, aby rozróżnienie kabla nie nastręczało trudności.

Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające :

symbol i numer ewidencyjny linii,

oznaczenie kabla,

znak użytkownika kabla,

znak fazy (przy kablach jednożyłowych),

rok ułożenia kabla.

Trasa kabli ułożonych w gruncie na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych stałych punktów terenu powinna być oznaczona widocznymi trwałymi oznacznikami trasy, np. słupkami betonowymi typu SO wkopanymi w grunt w sposób nie utrudniający komunikacji. Na oznacznikach trasy, należy umieścić trwały napis w postaci ogólnego symbolu kabla „K”. Na prostej trasie kabla, oznaczniki powinny być umieszczone w odstępach około 100 m., ponadto należy je umieszczać w miejscach zmiany kierunku kabla i w miejscach skrzyżowań lub zbliżeń.

Oznaczniki trasy kabli układanych w gruncie na użytkach rolnych należy umieszczać tak, aby nie utrudniały prac rolnych i stosować takie oznaczniki, które umożliwią łatwe i jednoznaczne określenie przebiegu trasy kabla.

- Kontrola jakości robót.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy budowie  linii kablowych elektroenergetycznych.

  - Kable elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta.

  - Zakres prób i pomiarów odbiorczych określa norma PN-E-0470.

Szczególnie istotne i wymagane dla poszczególnych grup urządzeń są:

a/ dla linii kablowych:

- protokół badań fabrycznych,

- dokumentacja powykonawcza [ techniczna, prawna, geodezyjna ],

- pomiary kabli,

- instrukcje eksploatacyjno –ruchowe,

6.3. Kontrola i badania w trakcie robót:

a/ sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót zgodnie z projektem,

pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi

Normami, oraz zasadami wiedzy technicznej,

b/ sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów

budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów

wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie.

  - Badania i pomiary pomontażowe:

Po zakończeniu robót należy sprawdzić i pomierzyć:

a/ jakość i kompletność wykonywanych robót,

b/ jakość połączeń zmontowanych kabli i przewodów,

c/ wykonać pomiary elektryczne,

d/ wykonać inwentaryzację geodezyjną i dokumentację powykonawczą.

6.4.1. Pomiary linii kablowej średniego napięcia:

a/ próba napięciowa kabla,

b/ pomiar oporności izolacji,

c/ pomiar oporności żył.

d/ pomiar ciągłości żył

e/ próba szczelności powłoki kabla

Pomiary linii kablowej średniego napięcia  wykona osoba lub firma, która posiada

Odpowiednie kwalifikacje i zezwolenia.

  - Wykonawca zapewnia nadzór i dopuszczenie do robót przy urządzeniach

będących w eksploatacji:

    - Beskidzka Energetyka S.A. Zakład Energetyczny Cieszyn,

    - Telekomunikacja Polska S.A. Rejon w Cieszynie,

    - Rozdzielnia Gazu Skoczów,

    - Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Ustroń,

    - Starostwo Powiatowe w Cieszynie,

    - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Cieszynie,

    - Urząd Miasta Ustroń.

    - PKP Energetyka S.A. Katowice

Wykonawca dostarczy dokument poświadczony przez przedstawiciela właściciela

urządzeń o zakończeniu robót.

- Obmiar robót.

Ogólne wymagania obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 ‘’Wymagania

ogólne „

Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualne

Dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Kierownika

projektu.

Jednostką obmiarową dla linii kablowej jest metr [ m ]

Jednostką obmiarową dla montażu jest komplet [ kmpl ]

Jednostką obmiarową dla robót ziemnych jest metr sześcienny [ m3 ]

- Odbiór robót.

8.1. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu:

Odbiorom robót ulegających zakryciu podlegają następujące roboty:

a/ ułożenie linii kablowej.

8.2. Zasady odbioru końcowego robót załączonych do dokumentacji

projektowej.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

a/ dokumentację powykonawczą,

b/ geodezyjną dokumentację powykonawczą,

c/ protokoły z dokonanych pomiarów,

d/ odbiór robót zanikowych,

e/ atesty i certyfikaty.

f/ protokół odbioru przez Energetykę

- Podstawa płatności.

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00

‘’ Wymagania ogólne „.

Płatność za metr [m]   komplet [ kmpl ] i metr sześcienny [ m2 ] należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych materiałów i wykonywanych robót na postawie wyników pomiarów i badań kontrolnych.

Cena jednostkowa wykonywanych robót obejmuje :

- roboty przygotowawcze

- oznakowanie robót

- koszt materiałów

- dostarczenie materiałów

- podłączenie linii do sieci zgodnie z dokumentacja projektową

- wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli pod gruntem

- wykonanie linii kablowej zgodnie z dokumentacją projektową

- wykonanie zabezpieczenia kabli zgodnie z dokumentacją projektową

- opracowanie dokumentacji powykonawczej

- opłaty za nadzory i wyłączenia

- przeprowadzenie prób i konserwacja urządzeń e okresie gwarancji

- uporządkowanie terenów z odpadów powstałych przy budowie

- wykonanie niezbędnych badań i prób

- zabezpieczenie urządzeń obcych

10. Przepisy związane :

| PN-E-01002 | Przewody elektryczne. Nazwy i określenia. |
| --- | --- |
| PN-E-05125 | Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. |
| PN-E-06401.01÷06 | Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym do 60 kV. Ogólne wymagania i badania. |
| PN-E-90250 | Kable elektroenergetyczne o izolacji i powłoce metalowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 23/40 kV. Ogólne wymagania i badania. |
| PN-E-90251 | Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powłoce metalowej. Kable o powłoce ołowianej na napięcie znamionowe nie przekraczające 23/40 kV. |
| PN-E-90300 | Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych, na napięcie znamionowe nie przekraczające 18/30 kV. Ogólne wymagania i badania. |
| PN-E-90301 | Kable elektroenergetyczne oizolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. |
| PN-E-90304 | Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 kV. |
| PN-E-90306 | Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na napięcie znamionowe powyżej 3,6/6 kV. |
| PN-B-14501 | Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. |
| PN-C-89205 | Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu. |
| PN-H-74219 | Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. |
| BN-64/6791-02 | Cegła budowlana pełna. |
| BN-68/6353-03 | Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu. |
| PN-B-11111 | Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek. |
| BN-89/3725-16 | Znakowanie kabli, przewodów i żył (analogia). |
| BN-74/3233-17 | Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. |
| E-16 | Zalewy kablowe. |
| Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dn. 26.11.1990 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej. Dz. Ustaw nr 81 z dn. 26.11. 1990r. |
| Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985r. Dz. Ustaw nr 14 z dn. 15.04.1985r. |