TECZKA Nr  …..

EGZ. NR   ……

ZADANIE:		PRZEBUDOWA  ULICY SZKOLNEJ

TEMAT:		PRZEBUDOWA  KABLA SN,

ADRES:		Goleszów  ul. Szkolna

INWESTOR:		Urząd Gminy Goleszów

43- 440  Goleszów

Ul. 1 Maja 5

FAZA			PROJEKT BUDOWLANO –

OPRACOWANIA:	WYKONAWCZY

OŚWIADCZENIE

AUTOR		 Henryk DUBIEL  	              Oświadczam, że dokumentacja została

OPRACOWANIA:	  upr. bud. 129/90  	               wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi

przepisami i normatywami oraz  że została

przekazana Inwestorowi kompletna

z punktu widzenia celu któremu ma służyć

.............................................................................

PROJEKTANT	mgr inż. ANTONI DYRDA

WIODĄCY:		upr.bud.WZDP-20-212/3/329/66

DATA					LUTY – MARZEC  2008 r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

1.  Strona tytułowa.

2.  Zawartość opracowania.

3.  Warunki przebudowy linii kablowej SN .

4.  Opis .

5.  Plan.

Opis Techniczny.

- Zakres opracowania .

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Techniczno-Roboczy przebudowy linii  kablowej średniego napięcia .

Inwestorem całej przebudowy jest Gmina Goleszów.

- Podstawa opracowania.

a/  Warunki Techniczne Przebudowy wydane przez Rejon Dystrybucji   w       Cieszynie

b/  Uzgodnienia z właścicielami urządzeń podziemnych i naziemnych.

c/  Zlecenie inwestora.

- Ogólna charakterystyka.

W ramach przebudowy ulicy Szkolnej w miejscowości Goleszów musi nastąpić przebudowa linii kablowej średniego napięcia, kolidującej z w/w przebudową .

Od miejsca nr 1 do miejsca nr 2 istniejąca linia kablowa SN zostanie przebudowana. Obecnie linia kablowa wykonana jest kablem ziemnym typu 3HAKFtA 3 x 150 mm2 .

Kabel ten jest relacji St.tr. Goleszów Cieszyńska – st. tr . Goleszów Centrum.

  - Opis techniczny.

W miejscu nr 1 istniejący kabel należy przeciąć. Po przecięciu należy ułożyc do nowego wykopu w miejsce gdzie kabel stary i nowy zostanie zmufowany. Przed mufowaniem w miejscu przejścia kabla przez mur oporowy, kabel należy zabezpieczyć rurą ciśnieniową typu AROT  160 mm2.

W wykopanym rowie kablowym nowym należy nasypać warstwę piasku o grubości 20 cm następnie ułożyć kabel i zasypać następną warstwą 20 cm piasku. Na tak ułożony i zasypany piaskiem kabel nałożyć warstwę 30 cm ziemi, ułożyć folię kablową czerwoną , a następnie rów dosypać ziemią. Cała trasę kablowa po zakończeniu prac należy uporządkować.

W miejscach gdzie kabel będzie krzyżował wjazdy do posesji lub drogi dojazdowe kabel należy zabezpieczyć rurą typu AROT o średnicy 160 mm2.

Cała trasa nowego kabla wynosić będzie 120 mb.

Do przebudowy zastosować należy kabel 15 kV typu XUHAKXs 3 x 1 x 240 mm2.

Przy połączeniu kabla tradycyjnego z z kablem jednożyłowym należy zastosować zestawy mufowe typu  TRAJ 24/1x240 – 3SB  produkcji firmy RAYCHEM.

Ponadto na trasie kablowej należy zabudować oznaczniki betonowe kablowe. Na kablu także zamontować oznaczniki z napisem :

- typ kabla

- nazwa trasy kabla

- rok przebudowy

Takie oznaczniki zabudować co 10 m na spiętych żyłach kablowych.

Przed zasypaniem kabla zgłosić w Posterunku Energetycznym w Cieszynie ułożenie kabla w celu odebrania robót zanikowych.

Całość prac wykonać zgodnie z P.B.U.E.. Inwestor zobowiązany jest  do uzyskania zgód właścicieli parcel na przebieg linii kablowej. Należy również zgłosić do Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w celu wykonania pomiaru geodezyjnego ułożenia kabla.

Po zasypaniu kabla całą jego trasę należy uporządkować i doprowadzić do stanu pierwotnego.

Zgodnie z Prawem Budowlanym ( Dziennik Ustaw RP nr 89 z sierpnia 1994 r ) przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano :

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z  kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną ( w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy)

jeżeli nie są objęte certyfikacją na znak bezpieczeństwa.

Zestawienie materiału do przebudowy linii kablowej  :

| Lp. | Nazwa materiału | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mufa Raichem TRAJ 24/1x240 – 3SB | szt | 6 |
| 2 | Tulejka do prasowania 240 mm2 | szt | 6 |
| 3 | Piasek | M3 | 19 |
| 4 | Folia kablowa czerwona | M2 | 48 |
| 5 | Rura ochronna 160 mm2 - AROT | m | 51 |
| 6 | Opaski informacyjne | szt | 12 |
| 7 | Kabel XUHAKXs 1 x 240 mm2 | mb | 360 |
| 8 |  |  |  |

Specyfikacja Techniczna

wykonania i odbioru robót

Temat: Przebudowa linii kablowej średniego napięcia 15 kV

Przy przebudowie ulicy Szkolnej w miejscowości Goleszów.

Inwestor: Urząd Gminy Goleszów

ul. 1 Maja 5

43 – 440 Goleszów

## Spis treści

- Wstęp

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

  - Zakres stosowania ST

  - Zakres robót objętych ST

- Linia kablowa średniego napięcia 15 kV

  - Określenia podstawowe

- Materiały (uzupełnienie do punktu 1)

- Sprzęt

- Transport

- Wykonanie robót

- Kontrola jakości robót

- Obmiar robót

- Odbiór robót

  - Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu

  - Zasady odbioru końcowego robót załączonych do dokumentacji projektowej

- Podstawa płatności

- Przepisy związane

1.Wstęp

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące przebudowy linii

kablowych średniego napięcia

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

- Linie kablowe średniego napięcia 15 kV:

- wytyczenie trasy przez geodetę zgodnie z projektem budowlanym,

- wykonanie wykopu kablowego,

- wykonanie przepustów kablowych [ drogi, wjazdy, place, zbliżenia]

stalowych [ z tworzywa sztucznego] metodą przekopu,

- ułożenie kabla jednożyłowego XUHAKXS trzy odcinki 3x1x240 mm2

o długości ..120..m pomiędzy mufowaniami z istniejącym kablem

ich oznaczenie, wykonanie muf, głowic i podłączeń,

- piaskowanie, ułożenie folii i oznaczników kabla,

- zasypanie wykopów i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

[trawnik, beton, asfaltowanie, tłuczeń] z uwzględnieniem uzgodnień

branżowych.

- Roboty towarzyszące:

- udział przy szacowaniu szkód i wypłata odszkodowań

technologicznych na podstawie operatu biegłego rzeczoznawcy

pracującego na zlecenie Gminy Goleszów ,

- odbudowa [ lub naprawa] nawierzchni,

- inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna.

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami, „Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych”, oraz aktualnym Prawem Budowlanym.

- Materiały ( uzupełnienie do punktu 1)

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według niniejszej specyfikacji są:

2.1. Dla prowadzenia kabli pod jezdnią, wjazdami, placami i przy zbliżeniach z innymi

urządzeniami podziemnymi należy stosować przepusty z rur wykonanych z

dopuszczonych do stosowania tworzyw sztucznych, lub wykonanych z rur stalowych

bez szwu wewnętrznego.

Rury z tworzyw sztucznych powinny spełniać wymagania normy PN-C-89205, a

rury stalowe bez szwu wg normy PN-H-74219.

2.2 Linię kablową SN 15 kV wykonać kablem ziemnym XUHAKXs  3x1x240mm2                                                                                                                                    8,7/15 kV wg PN- 94/E-90410, oraz  PN-95/E-90411.

2.6. Mufy powinny być dostosowane do typu kabla, jego napięcia

znamionowego, przekroju, liczby żył, oraz do mocy zwarcia występującego w

miejscu ich zainstalowania – zgodnie z PN-74/E-06401.

2.7. Piasek do układania kabli powinien odpowiadać wymaganiom normy BN-87/6774-

04.

2.8. Folia kalandrowa winna być wykonana zgodnie z normą BN-68/6353-03.

- Sprzęt.

3.1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w

miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych, oraz w

czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.

Sprzęt używany przez wykonawcę winien uzyskać akceptację Kierownika

Projektu.

3.2. Przy robotach ziemnych w pobliżu istniejących urządzeń prace należy

wykonywać ręcznie.

- Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed

przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez

wytwórcę.

- Wykonywanie robót.

  - Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prowadzenie dokumentacji budowy,

jakość wykonywanych robót, prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją

projektową, ST, pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi

Polskimi Normami, aktualnym Prawem Budowlanym, wymogami norm

branżowych, poleceniami inspektora nadzoru wg zatwierdzonego

harmonogramu robót, jak również za zminimalizowanie utrudnień związanych

z prowadzonymi pracami.

W trakcie wykonywania robót należy przestrzegać przepisów ujętych w pkt 10

niniejszej specyfikacji, oraz ogólnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa

i higieny pracy oraz „Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy

urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych” w Beskidzkiej Energetyce.

  - Rozpoczęcie robót winno być poprzedzone protokolarnym przekazaniem placu

budowy.

- Kontrola jakości robót.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy budowie  linii kablowych elektroenergetycznych.

  - Kable elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny lub świadectwo jakości wydane przez producenta.

  - Zakres prób i pomiarów odbiorczych określa norma PN-E-0470.

Szczególnie istotne i wymagane dla poszczególnych grup urządzeń są:

a/ dla linii kablowych:

- protokół badań fabrycznych,

- dokumentacja powykonawcza [ techniczna, prawna, geodezyjna ],

- pomiary kabli,

- instrukcje eksploatacyjno –ruchowe,

6.3. Kontrola i badania w trakcie robót:

a/ sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót zgodnie z projektem,

pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi

Normami, oraz zasadami wiedzy technicznej,

b/ sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów

budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów

wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie.

  - Badania i pomiary pomontażowe:

Po zakończeniu robót należy sprawdzić i pomierzyć:

a/ jakość i kompletność wykonywanych robót,

b/ jakość połączeń zmontowanych kabli i przewodów,

c/ wykonać pomiary elektryczne,

d/ wykonać inwentaryzację geodezyjną i dokumentację powykonawczą.

6.4.1. Pomiary linii kablowej średniego napięcia:

a/ próba napięciowa kabla,

b/ pomiar oporności izolacji,

c/ pomiar oporności żył.

d/ pomiar ciągłości żył

e/ próba szczelności powłoki kabla

Pomiary linii kablowej średniego napięcia  wykona osoba lub firma, która posiada

Odpowiednie kwalifikacje i zezwolenia.

  - Wykonawca zapewnia nadzór i dopuszczenie do robót przy urządzeniach

będących w eksploatacji:

    - ENION S.A. Rejon Dystrybucji  Cieszyn,

    - Telekomunikacja Polska S.A. Rejon w Cieszynie,

    - Rozdzielnia Gazu Skoczów,

    - Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Ustroń,

    - Starostwo Powiatowe w Cieszynie,

    - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Cieszynie,

    - Urząd Miasta Ustroń.

    - PKP Energetyka S.A. Katowice

Wykonawca dostarczy dokument poświadczony przez przedstawiciela właściciela

urządzeń o zakończeniu robót.

- Obmiar robót.

Zgodnie z opracowanym przedmiarem robót i stanem faktycznym wykonanych

elementów.

- Odbiór robót.

8.1. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu:

Odbiorom robót ulegających zakryciu podlegają następujące roboty:

a/ ułożenie linii kablowej.

8.2. Zasady odbioru końcowego robót załączonych do dokumentacji

projektowej.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć następujące dokumenty:

a/ dokumentację powykonawczą,

b/ geodezyjną dokumentację powykonawczą,

c/ protokoły z dokonanych pomiarów,

d/ odbiór robót zanikowych,

e/ atesty i certyfikaty.

- Podstawa płatności.

Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót.

- Przepisy związane.

PN-C-89205     Rury z nie plastykowego polichlorku winylu.

PN-E-05125      Elektroenergetyczne  i sygnalizacyjne linie kablowe.

Projektowanie i budowa.

PN-94/E-90410  Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego

na napięcie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV.

Ogólne wymagania i badania

PN-95/E-90411  Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylenu usieciowanego

na napięcie znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV.

Kable elektroenergetyczne jednożyłowe na napięcie znamionowe

od 3,6/6 kV do 18/30 kV.

PN-76/E-90301  Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw

termoplastycznych i powłoce polwinitowej na napięcie

znamionowe 0,6/1 kV

PN-93/E-90401   Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce

polwinitowej na napięcie znamionowe 6/6 kV.

Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-E-0470          Wytyczne pomontażowych badań odbiorczych.