Odpowiedzi na pytania do SIWZ zamówienia Nr UG-96/09 dotyczącego wymiany instalacji c.o. w Szkole Podstawowej w Cisownicy

1. W SIWZ w części dotyczącej wymiany instalacji centralnego ogrzewania wyszczególniono zakres robót, który obejmuje również docieplenie ścian budynku płytami styropianowymi we wnękach za grzejnikami.

Wykonanie docieplenia nie ujęto w przedmiarach przetargowych. Czy docieplema ścian we wnękach będą wykonywane. Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

Tak wykonać w/g własnego przedmiaru.

2. W przedmiarach nie ujęto

- demontażu istniejącej izolacji rur i wywozu izolacji

- demontażu istniejących osłon grzejników

- wyrównania ścian za zdemontowanymi grzejnikami

Czy w/w czynności wykona zamawiający, czy też należy je ująć w ofercie.

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów jeżeli w/w czynności są przedmiotem przetargu.

Oferent winien uwzględnić w/w czynności w kosztorysie ofertowym po wizji na terenie obiektu.

3. W projekcie narysowano na rozdzielaczach trzy układy mieszające z pompami oraz przy nagrzewnicach wentylacyjnych dwa układy mieszające z pompami.

W przedmiarach brakuje pomp układów mieszających na rozdzielaczach oraz automatyki regulacyjno sterującej. W projekcie nie podano typu pomp.

W przedmiarach układów mieszających nagrzewnic wentylacyjnych (szt 2) ujęto pompy ale nie ujęto automatyki regulacyjnej.

W przedmiarach nie ujęto wykonania rozdzielaczy i przystosowania istniejącej kotłowni do zaprojektowanej instalacji c.o.

Prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

a. W związku z tym że w I Etapie robót kotłownia nie będzie realizowana, należy:

- zrezygnować z wykonania układów zmieszania na rozdzielaczach a istniejące gałęzie wpiąć  do istniejącej kotłowni.

-  pod pionami instalacji c.o. na zasilaniu montować skośne zawory regulacyjne Stromax a na powrocie skośne zawory odcinające Stromax.

b. Przewody instalacji c.o. prowadzić w bruzdach

c. W opracowaniu ujęto wyłacznie doprowadzenie czynnika grzewczego do nagrzewnicy basenowej.  Dla układu nagrzewnic dla kuchni i basenu , należy przewidzieć AKPiA.

d. Wyposażenie dodatkowe-automatyka dla kotłów C230-170 ECO

-czujnik zasilania za zaworem AD 199 -1szt

- płytka + czujnik dla jednego obiegu mieszaczowego FM 48 -2szt.

- płytka przekaźników+ czujnik dla jednego obiegu mieszaczowego AD 220 +FM 48- 1szt.

- czujnik cwu AD212- 1szt.

- czujnik sprzęgła AD 212- 1szt.

4. W przedmiarach wyszczególniono wykonanie instalacji wody z rur tworzywowych (PP)

Jaki jest zakres wykonania instalacji wodociągowej.

Przedmiary na wykonanie instalacji wodociągowej winny być sporządzone w oparciu

o projekt gdyż w rzeczywistości należy wykonać:

- demontaż istniejącej wody wykonanej z rur stalowych ocynkowanych

- wykonanie instalacji p.poż. z rur stalowych

wykonanie instalacji wodociągowej z rur polipropylenowych z podejściami pod istniejące piony i przybory, przekucia i zamurówki.

Czy oferent ma przygotować ofertę wg własnych przedmiarów „ czy też otrzyma uzupełnienie projektu i przedmiarów.

Dla średnicy 75mm:

- Przyjąć demontaż rur stalowych (demontaż izolacji ujęty w instalacji co)

- Zamienić materiał (PE) na rury stalowe

- Jedno podejście pod hydrant

- Na długości 8m założyć kucie bruzdy oraz jej zamurowanie (dla zabudowania rur)

- Przyjąć 14 kolan, 9 trójników,

- Po demontażu rur istniejących należy w powstałych otworach w 8 ścianach nośnych zabudować tuleje dla przeciągnięcia rurociągu przewodowego

- przy podejściu do zbiornika na ciepłą wodę przewidzieć 2 śrubunki oraz 2 zawory kulowe

Dla średnicy 32mm PE:

- demontaż istniejących pionów i podejść pod umywalki

- montaż nowych pionów – zimna woda, ciepła woda i cyrkulacja, bez bruzd (będą obudowane w późniejszym terminie) – 4 piony długość rur ok. 140mb

- podejścia pod umywalki w klasach – 8 sztuk, umywalki oddalone od pionów do 60cm.

- na pionach przewidzieć montaż zaworów odcinających.

Wywóz materiałów z demontażu – po stronie oferenta

5. Czy oferent może zmienić technologię wykonania instalacji c.o.

Instalację c.o. zaprojektowano z rur systemu KAN-therm typu PE-RT/AL.JPE-HD w połączenia śrubunkowych i skręcanych.

Technologia o połączeniach śrubunkowych i skręcanych nie ma dopuszczenia do stosowania w zamurowywanych bruzdach..

Uważamy, że zastosowana technologia z rur systemu KAN-therm jest bardzo kłopotliwa do zastosowania z uwagi na poprowadzenie rury wody zimnej „ ciepłej i cyrkulacji przy rurach c.o.

Wg oświadczenia producenta rur typu  KAN , producent dopuszcza  stosowanie rur KAN PE- RT/AL w bruzdach w izolacji i starannego wykonania połączeń skręcanych.   Projektant wyraża zgodę na zamianę rur Kan-therm na inne spełniające te same normy i warunki techniczne.

Odpowiedzi na pytania do SIWZ zamówienia dotyczącego modernizacji i wyposażenia  Szkoły Podstawowej w Cisownicy

1. Uprzejmie proszę o sprecyzowanie informacji dotyczących wymiany stolarki okiennej w ww. obiekcie. Wg opisów technicznych mają być okna PCV, natomiast w przedmiarze mowa jest o oknach drewnianych.

Należy do kosztorysu przyjąć okna PCV jak w specyfikacji.

Lidia Poniatowska

główny  specjalista ds. inwestycji

proekologicznych