ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA  DO  PRZETARGU

BUDOWA  SIECI  WODOCIĄGOWEJ  W  DZIĘGIELOWIE  WZDŁUŻ  ULIC  CIESZYŃSKIEJ,  MYŚLIWSKIEJ  I  POLNEJ„

Uprzejmie proszę wyjaśnienie następujących kwestii:

- Brak jest w przedmiarze elementów węzła wodomierzowego z rys. 13 (plik 13.pdf) dokumentacji – np. wodomierz, konsola, zawory, kolana, itp.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania jedynie sieci – zgodnie z interpretacją ustawy o zaopatrzeniu wody i odprowadzeniu ścieków. Umowa nie obejmuje więc wykonania przyłączy do budynków a co za tym idzie montażu zestawów wodomierzowych

- Niemożliwe jest zastosowanie płóz dystansowych o wysokościach podanych w punkcie 3.6 Opisu Technicznego dla średnic rur przewodowych i osłonowych zawartych w Przedmiarze:

Należy dostosować wysokości płóz do zastosowanych rur.

Uprzejmie proszę wyjaśnień następujących braków w przedmiarze (elementy te znajdują się w pozostałej części dokumentacji):

- Rura ochronna Dn200mm

Należy ująć w przedmiarze rury ochronne jak w projekcie, również o śr. 200mm

- Płozy dystansowe dla przejść wykonywanych metodą przecisku/przewiertu

Płozy dystansowe należy zastosować dla przejść wykonywanych metodą przecisku. Dla przewiertów nie stosuje się rur ochronnych tylko rury przewodowe wzmocnione

- Rury ochronne dla kabli i gazociągów:

Dla kabli i gazociągów należy zastosować ich zabezpieczenie na czas robót. Nie stosujemy rur ochronnych na kable i gazociągi przy budowie wodociągu.